## Sheet1
5. TROŠKOVNIK
5.2.MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
R.br. | Opis stavke troškovnika | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojeće plinske instalacije, te ostale plinske opreme i armature na mjesnu deponiju uz prethodno ispuhivanje cijevi od zaostalog plina (u dogovoru sa investitorom).
| DN65 | m | 11 |  | 0
| DN40 | m | 2 |  | 0
| DN25 | m | 3 |  | 0
2 | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.221, ispitane na nepropusnost, s pomoćnim materijalom, lukovima, fazonskim komadima, ovjesom, pripremljenih sa skošenim krajevima za zavarivanje, bojenje zaštitnim i završnim naličjem:
| 33,7 x 2,6 (NO 25) | m | 7 |  | 0
| 48,3 x 2,6 (NO 40) | m | 2 |  | 0
| 60,3 x 2,9 (NO 50) | m | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN25 - navojni | kom | 3 |  | 0
4 | Izrada i montaža zaštitne cijevi za prolaz plinovoda kroz građevinske elemente. Otvor između plinovoda i zaštitne cijevi ispuniti poliuretanom.
| za cijev NO 25 | kom | 1 |  | 0
| za cijev NO 32 | kom | 1 |  | 0
5 | Uvarivanje novog plinovoda na postojeću plinsku instalaciju pomoću koljena 90°Ø 76,1 i cijevne redukcije Ø 76,1/ 60,3
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Spajanje plinskog kondenzacijskog aparata na plinsku instalaciju | kom | 3 |  | 0
7 | Razni sitni pomoćni i spojni materijal potreban kod montaže . | kom | 1 |  | 0
8 | Tlačna proba napojnog plinovoda tlakom od 2 bara u trajanju od 8 sati | kom | 1 |  | 0
9 | Transport materijala i alata na gradilište, te povrat preostalog materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta | kom | 1 |  | 0
10 | Pripremno-završni radovi, sanacija radilišta | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
5.3. RADOVI DEMONTAŽE
R.br. | Opis stavke troškovnika | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | Praženjenje instalacije grijanja prije početka izvođenja radova na rekonstrukciji kotlovnice. | kom | 1 |  | 0
2 | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećih plinskih kotlova, dimnjače na mjesnu deponiju (u dogovoru sa investitorom). U cijenu uračunati sanaciju otvora na dimnjaku. | kom | 1 |  | 0
3 | Razbijanje postolja postojećih toplovodnih kotlova (dimenzija 3,3x2,0x0,29 m) te odvoz i zbrinjavanje na mjesnu deponiju (u dogovoru sa investitorom). | kom | 1 |  | 0
4 | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećih ekspanzijskih posuda volumena 150 lit. na mjesnu deponiju (u dogovoru sa investitorom). | kom | 2 |  | 0
5 | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojeće cijevne mreže sa izolacijom te armature (ventili, pumpe, filtri, četveroputi ventili, razdjelnici,…) na instalaciji grijanja od DN32 do DN65 dužine cca 20 m na mjesnu deponiju (u dogovoru sa investitorom). | kom | 1 |  | 0
6 | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje podnih pločica na mjesnu deponiju (u dogovoru sa investitorom). | m2 | 21 |  | 0
7 | Završno čišćenje kotlovnice te odvoz na mjesnu deponiju svog zaostalog materijala. | kom | 7 |  | 0
8 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje radova. | kom | 1 |  | 0
9 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
5.4. ODVOD KONDENZATA
R.br. | Opis stavke troškovnika | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi i fazonskih komada prema EN1401-1. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenima.
- cijev:
| - DN 50 mm | m | 12 |  | 0
2 | Izrada otvora u podu radi spajanja nove instalacije na postojeću instalaciju kanalizacije. U cijenu je potrebno uračunati spajanje te sav potrebni spojni i montažni materijal.
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada šliceva u podu i zidu građevine za polaganje cijevi kanalizacije. U cijenu je potrebno uračunati i sanaciju nakon izvršenih radova.
|  | m | 12 |  | 0
4 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije kanalizacije, ispitivanje na vodonepropusnost, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja.
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije.
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kom | 1 |  | 0
7 | Sanacija svih oštećenih površina s dovođenjem u prvobitno stanje. U cijenu nije uračunata završna obloga
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
5.5. INSTALACIJA GRIJANJA
R.br. | Opis stavke troškovnika | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | Dobava i ugradnja zidnog plinskog kondenzacijskog cirko uređaja za grijanje, zajedno sa priključnom konzolom, prirubnicom zrako/dimovodnog sustava i sifonom sa lijevkom te sa spojnim i montažnim materijalom.
- nazivna snaga: 63 kW
- priključni tlak plina: 20 mbar
- dimenzija zrako/dimovoda Ø 125/80 mm
- stupanj zaštite IPX4D
| ponuđeni tip ____________________________ | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja priključnog seta za kondenzacijski cirko uređaj nazivna snaga: 63 kW, zajedno s izolacijom za priključni set i sifonom R 1"
| ponuđeni tip_______________________________ | kom | 3 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja multifunkcionalne automatike sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi .U osnovnoj isporuci regulatora nalazi se vanjski osjetniksa DCF prijemnikom.
- kaskadno spajanje tri uređaja
- upravljanje s dva kruga grijanja
- mogućnost tjednog programiranja
| - mogućnost upravljanja preko mobilnog telefona | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja zrako-dimovodnog pribora Ø80/125 za plinske kondenzacijske aparate . U cijenu je potrebno uračunati izradu proboja, šliceva i sanaciju istih te sav spojni i montažni materijal
| Osnovni priključni set, priključak na koncentrični dimovod za vođenje po fasadi, 80/125 (legirani čelik/PP), sastoji se od: | kom | 3 |  | 0
- koncentričnog produžetka za provođenje kroz fasadu 80/125, s koljenom 87 °, legirani čelik
- revizijskog T-komada (bijeli)
- koncentričnog produžetka 80/125, 0,5 m, unutarnjeg
- unutarnje rozete 125 mm, bijele
- vanjske rozete 80/125, u dva dijela, legirani čelik
- dvije obujmice, vanjske, legirani čelik
- dvije obujmice 70 mm, bijele, unutarnje
- završnog elementa
- elementa za usis svježeg zraka, legirani čelik
| Vanjska zidna potporna konzola 50 - 300 mm podesiva - legirani čelik | kom | 3 |  | 0
| Koncentrični produžetak 80/125, 0,5 m (za kondenzacijske uređaje) | kom | 2 |  | 0
| Koncentrični produžetak 80/125, 1,0 m (za kondenzacijske uređaje) | kom | 5 |  | 0
| Koncentrični produžetak 80/125, 2,0 m (za kondenzacijske uređaje) | kom | 4 |  | 0
| Kontrolni otvor za cijev 0,25 m, 80/125 | kom | 3 |  | 0
| Zidna obujmica ø 125 (5 komada) | kom | 2 |  | 0
| Koljeno 45 ° na vanjskom dijelu (2 kom), 80/125 mm, koncentrično, PP/legirani čelik | kom | 2 |  | 0
| Produžetak koncentrični za vođenje po fasadi 1,0 m PP/legirani čelik - uključene obujmice | kom | 20 |  | 0
| Produžetak koncentrični za vođenje po fasadi 0,5 m PP/legirani čelik - uključene obujmice | kom | 2 |  | 0
| Revizijski otvor 0,25 m, koncentrični, na vanjskom dijelu, 80/125 PP/legirani čelik | kom | 3 |  | 0
| Zidni držač 50 do 90 mm, legirani čelik | kom | 15 |  | 0
Napomena:
- materijal vanjskih zrako/dimovoda ∅ 125/80 - PP/legirani čelik
- materijal unutarnjih zrako/dimovoda ∅ 125/80 - PP
5 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje zajedno sa, nosačima te spojnim i montažnim materijalom. Volumen posude:
| 50 litara/3 bar, sig. ventil 3/4" | kom | 3 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja magnetnog hvatača nečistoća za ugradnju na cjevovod grijanja, komplet sa izolacijom, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| R 1 1/4" - navojni | kom | 3 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice. Kompletni paket sastoji se od:hidraulične skretnice sa toplinskom izolacijom, podni držač, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, priključci 4 x NO 65
| hidraulična skretnica za 180 Kw | kom | 1 |  | 0
ponuđeni tip_________________________
8 | Dobava i ugradnja izoliranog polazno/povratnog razdjeljivača za toplinsku snagu 180 kW, zajedno sa zidnom konzolom, te sa spojnim i montažnim materijalom. Na razdjeljivač je potrebno ugraditi tipske protuprirubnice i navojne priklučke. Razdjeljivač je sljedećih karakteristika:
Broj krugova grijanja: 5
1 x dimenzija priključka iz kotla: NO 65
2 x polazni/povratni vod za grijanje: R 2"
2 x polazni/povratni vod za grijanje: R 6/4"
1 x polazni/povratni vod za grijanje: R 5/4"
1x priključak za pražnjenje: R 3/4"
1x priključak za termo/manometar: R 1/2"
| ponuđeni tip_________________________ | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite optočne crpka za grijanje s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom prema ECM tehnologiji i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom.
a) Temeljna crpka - duplex (radna+rezervna)
- visina dobave H=9,0 m
- količina dobave Q=12 m3/h
- mrežni priključak 220 V
| - priključak usis/tlak NO 50; NP 6/10 | kom | 1 |  | 0
b) Crpka za hitnu pomoć
- visina dobave H=7,5 m
- količina dobave Q=1,5 m3/h
- mrežni priključak 220 V
| - priključak usis/tlak R 5/4" | kom | 1 |  | 0
a) ponuđeni tip__________________________
B) ponuđeni tip___________________________
10 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća za ugradnju na cjevovod grijanja, komplet sa kontraprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| NO65 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| NO65 - prirubnički | kom | 6 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za grijanje, komplet sa kontraprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| NO65 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja prirubničke redukcije, komplet sa prirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| NO65/NO50 - prirubnički | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja čelične cijevne redukcije, zajedno s varilačkim materijalom
| NO65/NO40 | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja kuglaste slavine za ugradnju na cjevovod grijanja, komplet sa izolacijom, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| R 2" - navojni | kom | 6 |  | 0
| R 6/4" - navojni | kom | 12 |  | 0
| R 5/4" - navojni | kom | 6 |  | 0
| R 3/4" - navojni - slavina za ispust | kom | 4 |  | 0
| R 1/2" - navojni | kom | 2 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja holender za ugradnju na razdjelnik grijanja, komplet sa izolacijom, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| R 2" | kom | 4 |  | 0
| R 6/4" | kom | 4 |  | 0
| R 5/4" | kom | 2 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za ugradnju na cjevovod grijanja, komplet sa izolacijom, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| R 6/4" - navojni | kom | 3 |  | 0
| R 5/4" - navojni | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja balans ventila za ugradnju na povratni vod postječih krugova grijanja, komplet sa izolacijom, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom;
| R 2" - navojni | kom | 2 |  | 0
| R 6/4" - navojni | kom | 2 |  | 0
| R 5/4" - navojni | kom | 1 |  | 0
19 | Dobava i ugradnja omekšivača vode Q= 1,2 m3/h, zajedno sa, nosačima te spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja termomanometra okrugle izvedbe za mjerno područje T=0-120 ºC i P=0-6 bar zajedno sa zapornim ventilom NO15, te sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 4 |  | 0
21 | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog lončića zajedno sa zapornim ventilom R 3/8" te spojnim i montažnim materijalom. | kom | 8 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja bakarnih cijevi za ugradnju na instalaciju grijanja, s dodatkom na fazonske komade i ovjesni materijal, slijedećih dmenzija
| Ø 35,0x1,5 (NO 32) | m | 8 |  | 0
| Ø 16,0x1,0 (NO 15) | m | 5 |  | 0
23 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi za ugradnju na instalaciju grijanja, s dodatkom na lukove, koljena, odreske, zavarivački i ovjesni materijal, slijedećih dmenzija
| 42,4 x 2,6 (DN 32) | m | 8 |  | 0
| 48,3 x 2,6 (DN 40) | m | 24 |  | 0
| 60,3 x 2,9 (DN 50 | m | 20 |  | 0
| 76,1 x 2,9 (DN 65) | m | 12 |  | 0
24 | Ličenje instalacije grijanja izrađene iz crnih čeličnih cijevi sa dva sloja temeljne boje i završnim slojem bijele boje otporne na temperaturu do 150°C, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 12 |  | 0
25 | Dobava i montaža toplinske izolacije od negorivog materijala za sprečavanje gubitaka topline, zajedno s potrebnim trakama, s dodacima za fitinge (koljena, t-komade, redukcije i slično), ljepilom te ostalim sitnim spojnim i montažnim materijalom, za cijevi dimenzija
| deljina izolacije 13 mm; za cijev Cu 35 | m | 8 |  | 0
| deljina izolacije 13 mm;za cijev NO 32 | m | 8 |  | 0
| deljina izolacije 19 mm; za cijev NO 40 | m | 24 |  | 0
| deljina izolacije 19 mm; za cijev NO 50 | m | 20 |  | 0
| deljina izolacije 19 mm; za cijev NO 65 | m | 12 |  | 0
26 | Ispiranje kompletne instalacije grijanja (dodatkom neutralnog sredstva za ispiranje)u objektu prije punjenja sustava.
|  | kom | 1 |  | 0
27 | Punjenje sustava grijanja omekšanom vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kom | 1 |  | 0
28 | Puštanje u pogon plinskih bojlera, ožičenje kompletne opremeod strane ovlaštenog servisera. Nakon puštanja u pogon plinskih trošila ovlašteni serviser daje zapisnik o puštanju plinskih uređaja u rad i zapisnik o funkcionalnom ispitivanju uređaja u kojem treba izrazito stajati da je ispitan zrakodimovod i da je ispravan.
|  | kpl | 3 |  | 0
29 | Izrada sheme kotlovnice. Shemu ostakliti i uokviriti te postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici
|  | kpl | 1 |  | 0
30 | Topla proba sustava grijanja i odzračivanje grijačih tijela
|  | kom | 1 |  | 0
31 | Sanacija svih oštećenih površina zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije. U cijenu nije uračunata završna obloga.
|  | kom | 1 |  | 0
32 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kom | 1 |  | 0
33 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kom | 1 |  | 0
34 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova, uz koordinaciju sa izvođačem, sudjelovanjem na tehničkom pregledu i primopredaji radilišta.
|  | kom | 1 |  | 0
35 | Predaja potvrđenih jamstva, uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom na hrvatskom jeziku, te elaborata o izvršenim radovima
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
5.6. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke troškovnika | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | DOBAVA I POSTAVA PK KANALA 50X30 MM ZA IZRADU INSTALACIJA NOVE KOTLOVNICE
|  | M | 15 |  | 0
2. | DOBAVA I POSTAVA PNT CIJEVI FI 16 MM SA ŠELNAMA I SPOJNIM PRIBOROM ZA OŽIČENJE BOJLERA , PUMPI, AUTOMATIKE
|  | KPL | 1 |  | 0
3. | DOBAVA , MONTAŽA PNT CIJEVI ZA RAZVOD INSTALACIJE RASVIJETE (NOVI DIO ZA DVA BOKSA) TE BRODSKIM ARM. I LED ŽAR. I PREKIDAČIMA
|  | KPL | 2 |  | 0
4. | DOBAVA I MONTAŽA RAZVODNOG NŽ ORMARA SA OPREMOM (FID SKLOPKA SA OKIDAČEM AUTOMATSKI OSIGURAČI, SKLOPNICI,
|  | KPL | 1 |  | 0
5. | GREBENASTE SKLOPKE ODVODNICI PRENAPONA , TIPKA ZA ISKLJUČENJE,SABIRNICE TE UVODNICE KABELA
|  | KPL | 1 |  | 0
6. | OŽIČENJE INSTALACIJE KABELIMA TIPA PGP 5X2,5MM,PGP3X1,5MM, PPL3X1,5MM,PPL3X0,57MM
|  | KPL | 1 |  | 0
7. | PRESELJENJE POSTOJEĆIH JAVLJAČA PLINODOJAVE SA INSTALACIJSKIM KABELOM
|  | KOM | 2 |  | 0
8. | POVEZIVANJE POSTOJEĆE VDC SA RAZVODNIM ORMAROM KPL SA MATERIJALOM
|  | KOM | 1 |  | 0
9. | SPAJANJE I PUŠTANJE U RAD
|  | KPL | 1 |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 5.2. MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| 5.3. RADOVI DEMONTAŽE |  |  |  | 0
| 5.4. ODVOD KONDENZATA |  |  |  | 0
| 5.5. INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  | 0
| 5.6. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0